АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021 № 1645

Об утверждении схемы теплоснабжения Починковского муниципального округа Нижегородской области на период 2021-2035 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», протоколом публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения Починковского  муниципального округа Нижегородской области на 2021-2035г.г. от 24.12.2021г.:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Починковского муниципального округа Нижегородской области на период 2021-2035 годы.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Починковского сельсовета Починковского муниципального района от 18.12.2013 № 36 «Об утверждении схемы теплоснабжения»;

- постановление администрации Починковского сельсовета Починковского муниципального района от 03.02.2020 № 07 «О внесении изменений и дополнений в схему теплоснабжения на территории Починковского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области, разработанную на период 2014- 2028 г.г., утвержденную постановлением администрации Починковского сельсовета от 18.12.2013 № 36 «Об утверждении схемы теплоснабжения».

3.Управлению делами администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области:

3.1. Разместить не позднее 30.12.2021 настоящее постановление на официальном сайте администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Обеспечить размещение в течение 15 календарных дней со дня утверждения схемы теплоснабжения, соответствующую схему теплоснабжения на официальном сайте в полном объеме за исключением сведений, составляющих государственную тайну, на официальном сайте администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа В.С. Елисеева.

Глава местного самоуправления

округа	М.В. Ларин

### УТВЕРЖДЕНА

### постановлением администрации

### Починковского муниципального округа

### Нижегородской области

### от 30.12.2021 № 1645

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Починковского муниципального округа Нижегородской области

на период 2021-2035 годы

Введение

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселений, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения поселений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса поселений, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного поселения. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа индивидуальным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения территории администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении", регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 "Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", РД-10-ВЭП "Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ", введённый с 22.05.2006 взамен аннулированного Эталона "Схем теплоснабжения городов и промузлов", 1992 г., а также результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Раздел 1.

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Починковского муниципального округа Нижегородской области

  - Существующее состояние.

Починковский муниципальный округ (административный центр село Починки) расположен в юго-западной части Нижегородской области, граничит с Лукояновским, Б. Болдинским районами Нижегородской области, а так же с республикой Мордовия.

Площадь округа составляет 1961 кв. км. или  2,56% от площади Нижегородской области (площадь области 76,6 тыс. кв.км.).

Округ расположен в 225 км от г. Н-Новгород и имеет 78 населенных пунктов (в том числе 15 населенных пунктов без населения и 27 пунктов с численностью до 10 человек).

Площадь территории округа составляет 1960,6 кв.км.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2021 составила 27,2 тыс. человек (на 1.01.2020 – численность 27,62  тыс. человек).  В округе смертность превышает рождаемость  в 3,6 раза (2019 год – в 2,4 раза).

В общей численности постоянного населения округа по состоянию на 01.01.2021 трудоспособное население составляет 12860 человек.

В 2020 году законом Нижегородской области №39-З от 23.04.2020 «О преобразовании муниципальных образований Нижегородской области» Починковский муниципальный район преобразован в Починковский муниципальный округ.

Железнодорожное сообщение:

На территории округа проходит железнодорожная неэлектрофицированная двухпутная линия Муромского отделения ОАО «Горьковская железная дорога» федерального значения протяженностью 32,16 км, находящаяся в 12 км от районного центра (пропускная способность 15 пар поезда в сутки).

Автомобильные дороги: общая протяженность автомобильных дорог по состоянию на 01.01.2021 – 692,466 км (дорог федерального значения 59,6 км, областного значения 299,871 км, местного значения 332,995 км). Время в пути до г. Н. Новгорода – 3 часа.

В с. Починки имеется кассовый пункт.

В состав Починковского муниципального округа Нижегородской области входит 78 населенных пунктов:

42- села;

14 - деревень;

22- поселка.

Административный центр Починковского муниципального округа - с. Починки.

Теплоснабжение Починковского муниципального округа Нижегородской области.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области осуществляет МУП Починковского муниципального округа «Юго-запад».

На территории Починковского муниципального округа Нижегородской области действуют 2 изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных. Одна самая крупная - с установленной тепловой мощностью котлоагрегатов 19,5 Гкал/ч и годовой выработкой теплоэнергии около 13,79522 тыс. Гкал. Вторая котельная с установленной мощностью 2,14 Гкал/ч и годовой выработкой теплоэнергии около 3,61344 тыс. Гкал. Все котельные используют в качестве основного топлива природный газ.

Данные по источникам тепловой энергии, подключенных к ним потребителям и протяженности тепловых сетей по каждому источнику приведены в следующих таблицах.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземно, (м) | Подземно, (м) |  |
| 1 | котельная п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 | ул. Коммунистическая 1 МКД | 7928 | 4244 | 368 4 | МУП «ЮГО-ЗАПАД» |
|  |  | ул. Коммунистическая 10 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 11 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 14 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 15 детский сад |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 20 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 21 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 22 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 22а магазин |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 23 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 24 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 25 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 26 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 27 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 28 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 29 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 3 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 30 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 31 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 32 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 32а магазин |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 33 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 34 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 35 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 36 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 37 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 38 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 39 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 4 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 4 магазин |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 40 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 42 адм.здание |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 42а магазин |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 43 магазин |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 43а магазин |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 5 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 6 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 7 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 8 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 9 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая баня |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая клуб "Факел" |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая 2 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 1 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 10 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 11 детский сад |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 12 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 16 раздевалки |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 19 кафе |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 2 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 21 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 22 школа |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 3 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 4 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 5 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 6 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 7 гостиница |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 8 спорт. комплекс |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская 9 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Строителей 1 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Строителей 2 МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Строителей 2а пожарная часть |  |  |  |  |
|  |  | ул. Строителей 3 МКД |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ТМА ул. Луначарского, д. 47 | ул. Луначарского 45 гараж | 239 | 239 | 0 | МУП «ЮГО-ЗАПАД» |
|  |  | ул. Луначарского 45 прач. гараж |  |  |  |  |
|  |  | ул. Луначарского 45 главный корпус (новое здание) |  |  |  |  |
|  |  | ул. Луначарского 45 инф. отд. |  |  |  |  |
|  |  | ул. Луначарского 45 пищеблок |  |  |  |  |
|  |  | ул. Луначарского 45 главный корпус (старое здание) |  |  |  |  |
|  |  | ул. Луначарского 45 стоматология |  |  |  |  |
|  |  | ул. Луначарского 45 хоз. двор |  |  |  |  |
|  |  | ул. Луначарского 47 школа-интернат |  |  |  |  |
|  |  | ул. Луначарского 47 гаражи |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ГБПОУ ПСХТ | ул. Планты-2, д.17 МКД | 573 | - | 573 | ГБПОУ ПСХТ |
|  |  | ул. Планты-2, д.20 МКД |  |  |  |  |
|  |  | Магазин |  |  |  |  |
|  |  | Общежитие |  |  |  |  |
|  |  | Общественно-бытовой блок |  |  |  |  |
|  |  | Главный корпус |  |  |  |  |
|  |  | Учебная лаборатория |  |  |  |  |
|  |  | Мастерская |  |  |  |  |
|  |  | Столярка |  |  |  |  |
|  | Итого | 8740 | 4483 | 4257 |  |

После строительства блочно-модульной котельной (БМК) по адресу:

Нижегородская область, село Починки, ул. Луначарского около д. 47 взамен котельной ТМА ул. Луначарского, д. 47, по адресу: Нижегородская область, село Починки, ул. Луначарского, 47,

Нижегородская область, село Починки, ул. Коммунистическая взамен котельной Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 по адресу: Нижегородская область, село Починки, ул. Коммунистическая,

будут переключены на вновь построенную котельную.

Кроме того, проведено техническое обследование тепловых сетей от существующих котельных в селе Починки и выявлены следующие расхождения в их техехнических характеристиках:

| № | Котельная | Протяженность (2Ду), м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сети отопления | Сети ГВС | Итого по котельной |
|  | Данные по техническому паспорту |
|  | котельная п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 | 3964 | 3964 | 7928 |
|  | Котельная ТМА ул. Луначарского, д. 47 | 119,5 | 94 | 213,5 |
|  | Итого по данным технических паспортов | 4083,5 | 4058 | 8141,5 |
|  | Данные по техническому обследованию |
|  | котельная п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 | 5126,0 | 4265,0 | 9391,0 |
|  | Котельная ТМА ул. Луначарского, д. 47 | 697,0 | 624,4 | 1321,4 |
|  | Итого по данным по технического обследования | 5823,0 | 4889,4 | 10712,4 |

Краткое описание Починковского муниципального округа Нижегородской области

|  | Ед. измер. | Количественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории | кв.км. га | 1960,59 кв.км. |
| Периметр территории населенного пункта | км. |  |
| Численность населения | чел. | 27180 |
| из них: постоянного | чел. | 26091 |
| временного | чел. | 1089 |
| в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства | чел. |  |
| Количество: улиц | ед. |  |
| переулков | ед. |  |
| площадей | ед. |  |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных | км. | 343,8 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км. | 306 |
| Общее количество парков Общее количество скверов Общая площадь озелененной территории | ед. ед. га |  |
| На территории муниципального округа расположены: |  |  |
| особо важные объекты и объекты жизнеобеспечения | ед. |  |
| промышленные предприятия | ед. | 6 |
| сельскохозяйственные предприятия | ед. | 12 |
| учреждения среднего и высшего профессионального образования | ед. | 1 |
| общеобразовательные школы | ед. | 15 |
| специализированные школы-интернаты | ед. | 1 |
| дошкольные учреждения | ед. | 17 |
| больницы (медицинские пункты) | ед. | 1 |
| религиозные учреждения (объекты) | ед. | 5 |
| учреждения культурно – досугового типа | ед. | 27 |
| библиотеки | ед. | 28 |
| стадионы | ед. | 2 |
| учреждения социального обслуживания населения (интернаты) | ед. | 1 |
| из них: с круглосуточным пребыванием людей | ед. | 1 |
| учреждения жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 |
| банки | ед. | 2 |
| железнодорожные вокзалы (станции) | ед. | 1 |
| автовокзалы (автостанции) | ед. |  |
| речные вокзалы | ед. |  |
| подразделения пожарной охраны | ед. |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| жилые строения, всего | ед. | 12671 |
| в том числе: многоквартирные дома | ед. | 165 |
| дома блокированной застройки | ед. | 660 |
| индивидуальные дома | ед. | 11846 |
| общежития | ед. |  |
| гостиницы | ед. |  |
| Общая площадь жилых помещений, в т.ч. | тыс. кв.м. | 871,7 |
| - общая площадь многоквартирного жилфонда, | тыс. кв.м. | 131,4 |
| ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |
| Объекты бытового обслуживания населения, в т.ч. | ед. | 39 |
| - по ремонту и пошиву обуви | ед. | 2 |
| - по ремонту, пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, трикотажных изделий, головных уборов | ед. | 2 |
| - по ремонту и техобслуживанию бытовой техники | ед. | 1 |
| - по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | ед. | 8 |
| - по изготовлению и ремонту мебели | ед. | 2 |
| - химической чистки и крашения | ед. | 0 |
| - прачечных | ед. | 0 |
| - по ремонту и строительства жилья и других построек | ед. | 0 |
| - бань, душевых и саун | ед. | 1 |
| - парикмахерские и косметические услуги | ед. | 16 |
| - фотоателье | ед. | 2 |
| - ритуальные услуги | ед. | 4 |
| ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ |  |  |
| Магазины площадь торгового зала, в т.ч. | ед. кв.м. | 246 15764 |
| - супермаркеты площадь торгового зала | ед. кв.м. | 3 1410 |
| - специализированные продовольственные магазины площадь торгового зала | ед. В.м. | 18 506 |
| - специализированные непродовольственные магазины площадь торгового зала | ед. кв.м. | 81 3630 |
| Минимаркеты площадь торгового зала | ед. кв.м. | 88 6088 |
| Павильоны площадь торгового зала | ед. кв.м. | 0 0 |
| Палатки, киоски | ед. | 4 |
| Аптеки и аптечные магазины, пункты, киоски площадь торгового зала | ед. кв.м. | 6 192 |
| ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |  |
| Рестораны, кафе, бары - в них мест - площадь зала обслуживания посетителей | ед. ед. кв.м. | 11 533 900 |
| Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий - в них мест - площадь зала обслуживания посетителей | ед. ед. кв.м. | 22 1370 1732 |
| СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |
| Стадионы с трибунами | ед. | 0 |
| Плоскостные спортивные сооружения | ед. | 48 |
| Спортивные залы, в т.ч. | ед. | 23 |
| - муниципальные | ед. | 17 |
| - областные | ед. | 6 |
| УЧРЕЖДЕИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |
| Учреждения культурно – досугового типа | ед. | 58 |
| Библиотеки | ед. | 28 |
| Музеи | ед. | 1 |
| Парков культуры и отдыха | ед. |  |
| Детских музыкальных, художественных школ | ед. | 1 |
| Кинотеатров (киноустановок, кинозалов) | ед. | 1 |
| АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ | ед. | 6 |
| Автомойки | ед. | 1 |
| Пункты шиномонтажа | ед. | 4 |
| Автосервис | ед. | 8 |
| СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ед. |  |
| АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |  |
| Пассажирские автопредприятия | ед. | 1 |
| Предприятия грузоперевозки | ед. | 1 |
| Такси, в т.ч. - легковое - грузовое | ед. ед. ед. | 2 2 |
| ДОРОЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | ед. |  |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА |  |  |
| Отдел полиции МО МВД России | ед. |  |
| Численность служебного состава | чел. |  |
| Количество участковых уполномоченных на территории | ед. |  |
| Число муниципальных органов охраны общественного порядка | ед. |  |
| Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка | ед. | 17 |
| Численный состав добровольного формирования по охране общественного порядка | чел. | 68 |
| ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И МЧС |  |  |
| ПСЧ 20 ОФПС по Нижегородской области | ед. |  |
| Численность служебного состава | чел. | 67 |
| Количество пожарных автомашин | ед. | 21 |
| Количество пожарных автолесниц | ед. | 0 |
| Число добровольных формирований населения по обеспечению пожарной охраны | ед. | 15 |
| Численный состав добровольного формирования по пожарной охране | чел. | 67 |
| Количество пожарных мотопомп | ед. | 15 |
| Количество пожарных гидрантов, в т.ч. - ведомственных (объектовые) - муниципальные - исправных ПГ, - не исправных ПГ, - требующие ремонта | ед. ед. ед. -//- -//- -//- | 9 9 9 |
| Количество пожарных водоемов, в т.ч. | ед. | 19 |
| - ведомственных (объектовые) | ед. |  |
| - муниципальных , в т.ч. - не исправных | ед. ед. | 9 |
| - естественный пожарный водоем (водохранилище) | ед. | 13 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| жилые строения, всего | ед. | 12671 |
| в том числе: многоквартирные дома | ед. | 165 |
| дома блокированной застройки | ед. | 660 |
| индивидуальные дома | ед. | 11846 |
| общежития | ед. |  |
| гостиницы | ед. |  |
| Общая площадь жилых помещений, в т.ч. | тыс. В.м. | 871,7 |
| - общая площадь многоквартирного жилфонда | тыс. В.м. | 131,4 |
| - общая площадь домов блокированной застройки | тыс.кв.м. | 99,3 |
| - общая площадь индивидуального жилфонда | тыс. кв.м. | 639,8 |
| Количество ветхих и аварийных МКД - общая площадь ветхого и аварийного жилья - количество человек, проживающих в ветхом и аварийном жилье | ед. тыс. кв.м. чел. | 0 |
| Кол-во стоящих на учёте в ОМСУ на улучшение жилищных условий, в т.ч. - семей - человек | ед. чел. | 90 288 |
|  |  | 2 |
| Количество управляющих организаций (УК) - общее количество МКД в управлении УК - общая площадь жилых помещений | ед. ед. тыс.кв.м. | 2 133 111,8 |
| Количество ТСЖ - общее количество МКД в управлении ТСЖ - общая площадь жилых помещений | ед. ед. тыс.кв.м. | 1 /8/6,7 |
| Количество ЖСК - общее количество МКД в управлении ЖСК - общая площадь жилых помещений | ед. ед. тыс.кв.м. | 0 |
| Количество МКД, находящихся в непосредственном управлении собственников жилых помещений - общая площадь жилых помещений | ед. тыс.кв.м. | 24 12,9 |
| КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |
| Число источников теплоснабжения | ед. | 3 |
| Суммарная мощностью источников теплоснабжения | Гкал/час | 23,33 |
| Число котельных, находящихся в муниципальной собственности в т.ч. - газовых – блочных котельных - котельных на твердом топливе | ед. ед. | 3 - |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, в т.ч. - находящихся в муниципальной собственности | км. -//- | 9,13 |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям всего, в т.ч. - населению - на коммунально-бытовые нужды | Гкал -//- -//- | 26406 10433 15119 |
| Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене | км. | 1 |
| Водоснабжение |  |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, в т.ч. - находящейся в муниципальной собственности (магистральный водопровод) - внутридворовая и придомовая водопроводная сеть МКД и уличный водопровод индивидуальной жилой застройки | км. км. | 277,4 |
| Протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | км. | 153,28 |
| Установленная производительная мощность водопровода | тыс. куб.м. в сутки | 6,60 |
| Отпущено воды за год всем потребителям всего, в т.ч. - населению - на коммунально-бытовые нужды | млн.куб.м. -//- -//- | 0,898 0,797 0,032 |
| Среднесуточный отпуск водопроводами воды в расчете на 1 жителя | куб.м | 84,09 |
| Количество водопроводных насосных станций | ед. |  |
| Количество скважин (артезианские) | ед. | 94 |
| Колодцы (шахтные) всего: - пригодные для использования, - не пригодные для использования | ед. -//- -//- |  |
| Канализация |  |  |
| Одиночное протяжение уличных канализационных сетей, в т.ч. - находящихся в муниципальной собственности (магистральные) | км. | 26,6 |
| Протяженность уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | км. | 11,82 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 218,199 |
| В том числе на полную биологическую очистку | тыс.куб.м. |  |
| Пропуск сточных вод канализациями за год | млн.куб.м. | 0,218 |
| Количество канализационных насосных станций (КНС) | ед. | 7 |
| Напорная, сточная и хозяйственно-бытовая канализация | км. |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети в т.ч. - находящихся в муниципальной собственности | км. км. | 700,373 |
| Протяженность уличной газовой сети, нуждающейся в замене | км. |  |
| Количество домовладений и квартир, газифицированных сетевым газом (АОГВ) | ед. |  |
| Водозаборные сооружения: - год ввода ----г. - производительность объекта _____ куб.м. в сутки - общий процент износа оборудования ____% - резервуар чистой воды (РЧВ) ___ куб.м. - местонахождение: Нижегородская обл., __________________ - земельный участок ____ кв.м. | Ед. |  |
| Очистные сооружения: - год ввода ____г. - производительность объекта ______ куб.м. в сутки - загруженность объекта относительно установленной мощности – __% - общий процент износа оборудования ____% - степень очистки от вредных веществ мг/л – ___ - местонахождение: Нижегородская обл., _________________ | Ед. |  |
| ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕСА |  |  |
| Теплоснабжающие ОКК |  | МУП «Юго-запад» |
| ОКК по водоснабжению |  | МУП «Юго-запад» |
| ОКК по водоотведению и канализации |  | МУП «Юго-запад» |
| Организации по сбору и вывозу мусора, действующие на территории |  | ООО «МСК-НТ» |
| Организации по утилизации мусора, действующие на территории Починковского муниципального округа |  |  |
| ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |
| АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, в т.ч.: |  |  |
| - федеральные | км. / кв.м. | 59,6/ |
| - региональные | км. / кв.м. | 299,871 / ____ |
| - дороги местного значения, в т.ч. - асфальтобетонные - грунтовые | км. / кв.м. -//- -//- | 343,8/_____ 161,8/______ 182,3/_____ |
| Тротуары | км. |  |
| Тротуары и площади | кв.м. |  |
| УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |
| Протяженность уличной сети | км. |  |
| Количество светильников, в т.ч. - ДнаТ - ДРЛ - ЛН | ед. ед. ед. ед. |  |
| Количество пунктов управления уличным освещением | ед. |  |
| Количество опор уличного освещения, в т.ч. - ж/бетонные - металлические - деревянные | ед. |  |
| Система наружного видео наблюдения, в т.ч. - количество камер - количество регистраторов |  |  |
| Светофорное оборудование (транспортное), в т.ч. | ед. |  |
| - светофор транспортный светодиодный | ед. |  |
| - контроллер светофора КД-2М | ед. |  |
| ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, в т.ч. | ед. |  |
| АТОБУСНЫЕ ОТСАНОВКИ (ПАВИЛЬОНЫ) в т.ч. - муниципальные | ед. |  |
| Посадочные площадки (муниципальные) | ед. |  |
| Разворотные площадки | ед. |  |
| КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ |  |  |
| Количество контейнерных площадок для сбора ТБО от жилищного фонда, в т.ч. - оборудованные, в т.ч. - муниципальные | ед. ед. ед. | 376 6 6 |
| Количество контейнеров, шт. |  | 534 |
| ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА |  |  |
| Количество парков | ед. |  |
| Количество скверов | ед. |  |
| Количество пляжей | ед. |  |
| Количество автомобильных парковок | ед. |  |
| Количество детских площадок | ед. |  |
| Количество лавочек | ед. |  |
| Количество урн | ед. |  |
| Количество клумб и цветников, в т.ч. площадь клумб (цветников) | ед. кв.м. |  |
| ПАМЯТНИКИ, ОБЕЛИСКИ, мемориалы |  |  |
| Памятники | ед. | 39 |
| Обелиски | ед. | 1 |
| Бюсты | ед. |  |
| Въезд (аншлаг) в Починковский муниципальный округ | ед. |  |
| Памятные архитектурные комплексы | ед. |  |
| МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ (КЛАДБИЩЕ) Городское кладбище Общая площадь земельного участка | ед. кв.м. | 67 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления.

Годовые балансы тепловой энергии (мощности) представлены в таблице:

|  | Тепловая энергия (Гкал) |
| --- | --- |
|  | Котельная п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 | Котельная ТМА ул. Луначарского, д. 47 | Котельная ГБПОУ ПСХТ |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника теплоснабжения | 13 795,22 | 3 613,44 | 2282,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в сетях | 2 543,83 | 60,38 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям | 11 251,39 | 3 553,06 | 2282,3 |

Раздел 2.

- Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Починковском муниципальном округе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

    - Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии в селе Починки.

| Котельная | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- | --- |
| Котельная п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 | 1394 м |
| Котельная ТМА ул. Луначарского, д. 47 | 332 м |
| Котельная ГБПОУ ПСХТ | 243,5 м |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 | 19,5 |  |
| Котельная ТМА ул. Луначарского, д. 47 | 2,15 |  |
| Котельная ГБПОУ ПСХТ | 1,68 |  |
| Итого: | 23,33 |  |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Модернизация системы теплоснабжения Починковского муниципального округа Нижегородской области в 2022 году предусматривает следующие мероприятия:

- строительство новой БМК по адресу: Нижегородская область, село Починки, ул. Луначарского, около д. 47

- строительство магистральных и квартальных тепловых сетей, общей протяженностью около 0,04 км, условными диаметрами от Ду80 до Ду150 для перевода нагрузки с котельной ТМА ул. Луначарского, д. 47,

- строительство новой БМК по адресу: Нижегородская область, село Починки, в районе ул. Коммунистическая,

- строительство магистральных и квартальных тепловых сетей, общей протяженностью около 0,04 км, условными диаметрами от Ду80 до Ду250 для перевода нагрузки с котельной п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 на новую БМК,

- реконструкция магистральных и квартальных тепловых сетей, общей протяженностью около 1 км, условными диаметрами от Ду40 до Ду125 для оптимизации гидравлических режимов тепловых сетей новых блочно-модульных котельных.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке и ППМ изоляции.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Починковского муниципального округа Нижегородской области часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Починковского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 | 0,149 | 0,082 |
| Котельная ТМА ул. Луначарского, д. 47 | 0,014 | 0,007 |
| Котельная ГБПОУ ПСХТ | 0,394 |  |
| Итого: | 0,163 | 0,089 |

  - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 | 19,5 | 6,682 | 0 |
| Котельная ТМА ул. Луначарского, д. 47 | 2,14 | 1,291 | 0 |
| Новая БМК ул. Луначарского | 2,68 | 0 | 1,291 |
| Новая БМК ул. Коммунистическая | 14,34 | 0 | 6,682 |
| Итого: |  | 7,973 | 7,973 |

Раздел 3.

- Перспективные балансы теплоносителя

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Для обработки воды с целью удаления из нее ионов – накипеобразователей (Са2+ и М2+) в процессе катионирования, в котельной поселка Газовиков установлены три натрий - катионовых фильтра.

Раздел 4.

- Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях Починковского муниципального округа Нижегородской области.

В 2022 году в связи с физическим износом оборудования котельной расположенной по адресу: Нижегородская область, село Починки, ул. Луначарского, 47 планируется рядом с существующей котельной построить новую БМК и переключить на нею существующих потребителей.

В 2023 году в связи с физическим износом оборудования котельной расположенной по адресу: Нижегородская область, село Починки, п. Газовиков, ул. Коммунистическая, планируется рядом с существующей котельной построить новую БМК и переключить на нею существующих потребителей

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В 2022 году планируется к строительству новая БМК вместе с участками тепловых сетей, с целью переключения на нее потребителей с котельной расположенной по адресу: Нижегородская область, село Починки, ул. Луначарского, 47.

В 2023 году планируется к строительству новая БМК вместе с участками тепловых сетей, с целью переключения на нее потребителей с котельной расположенной по адресу: Нижегородская область, село Починки, п. Газовиков, ул. Коммунистическая.

В случае появления новых потребителей в зоне действия котельной расположенной в поселке Газовиков они будут подключены  к новой котельной.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение котельных не планируется по причине строительства новых источников тепловой энергии

Техническое перевооружение котельной п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17,

| № | Наименование оборудования | Марка, тип | Характеристики оборудования | Марка оборудования предполагаемое к установке | Характеристики оборудования | Продолж. ремонтного цикла | Год ввода в эксплуатацию (год посл. КР) | 2022 | 2024 | 2026 | 2030 | 2032 | 2033 | 2034 | 2036 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | КВГ-6,5 |  |  |  | 8 | 1989 | 4646,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел №2 | КВГ-6,5 |  |  |  | 8 | 1989 |  | 4646,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел №3 | КВГ-6,5 |  |  |  | 8 | 1989 | Техническое перевооружение оборудования не планируется |  |
|  | Дымосос №1 | ДН-11,2 | Q = 16606 м3/ч, n = 980 об/мин, N = 22 кВт | ДН-11,2 | Q = 19100 м3/ч, n = 1000 об/мин, N = 22 кВт | 4 | 1989 | 578,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дымосос №2 | ДН-11,2 | Q = 16606 м3/ч, n = 980 об/мин, N = 22 кВт | ДН-11,2 | Q = 19100 м3/ч, n = 1000 об/мин, N = 22 кВт | 4 | 1989 |  | 578,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дымосос №3 | ДН-11,2 | Q = 16606 м3/ч |  |  | 4 | 1989 | Техническое перевооружение оборудования не планируется |  |
|  | Вентилятор №1 | ВДН-9 | Q = 11155 м3/ч, n = 1000 об/мин, N = 22 кВт | ВДН-10 | Q = 13620 м3/ч, n =1000 об/мин, N = 11кВт | 4 | 1989 | 338,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор №2 | ВДН-9 | Q = 11155 м3/ч, n = 1000 об/мин, N = 22 кВт | ВДН-10 | Q = 13620 м3/ч, n = 1000 об/мин, N = 11 кВт | 4 | 1989 |  | 338,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор №3 | ВДН-9 | Q = 11155 м3/ч |  |  | 4 | 1989 | Техническое перевооружение оборудования не планируется |  |
|  | Водоподогреватель ГВС | ОСТ 15 по 3 секции |  | Ридан НН № 41 (113 пластин) | Q = 2,5 Гкал/ч | 6 | 1989 | 448,2 |  |  | 224,1 |  |  |  |  |  |
|  | Водоподогреватель ГВС | ОСТ 15 по 3 секции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоподогреватель ГВС | ОСТ 15 |  | Ридан НН № 41 (113 пластин) | Q = 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоподогреватель ГВС | Ридан | 110 пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сетевой насос №1 | Д-315-71 | Q = 300 м3/ч, Н = 71 м вод ст, n = 3000 об/мин, N = 90 кВт |  |  | 4 | 1989 | 554,1 |  |  |  |  |  | 554,1 |  |  |
|  | Сетевой насос №2 | Д-315-71 | Q = 300 м3/ч, Н = 71 м вод ст, n = 3000 об/мин, N =90 кВт |  |  | 4 | 1989 |  | 554,1 |  |  |  |  |  | 554,1 |  |
|  | Насос ГВС №1 | К-100-65-200 | Q = 100 м3/ч, Н = 50 м вод ст, n = 3000 об/мин, N = 30кВт | Wilo BL 50/210-18,5/2 | G = 70 м3/ч, H = 50 м вод ст, N=18,5 кВт | 3 | 1989 | 144,5 |  |  |  |  |  | 144,5 |  |  |
|  | Насос ГВС №2 | К-100-65-200 | Q = 100 м3/ч, Н = 50 м вод ст, n = 3000 об/мин, N = 30 кВт | Wilo BL 50/210-18,5/2 | G = 70 м3/ч, H = 50 м вод ст, N =18,5 кВт | 3 | 1989 |  | 144,5 |  |  |  |  |  | 144,5 |  |
|  | Насос ГВС №3 | К-100-65-200 | Q = 100 м3/ч, Н = 50 м вод ст, n = 3000 об/мин, N = 30 кВт | Wilo BL 50/210-18,5/2 | G = 70 м3/ч, H = 50 м вод ст, N = 18,5 кВт | 3 | 1989 |  |  | 144,5 |  |  |  |  |  | 144,5 |
|  | Насос подпитки №1 | КМ-80-50 | Q = 50 м3/ч, Н = 50 м вод ст, n = 3000 об/мин, N = 15 кВт | Wilo BL 40/170-7,5/2 | G = 50 м3/ч, H = 30 м вод ст, N = 7,5 кВт | 4 | 1989 | 108,0 |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |
|  | Насос подпитки №2 | КМ-80-50 | Q = 50 м3/ч, Н = 50 м вод ст, n = 3000 об/мин, N = 15 кВт | Wilo IL 32/160-2,2/2 | G = 2 м3/ч, H = 30 м вод ст, N = 2,2 кВт | 4 | 1989 |  | 108,0 |  |  |  |  |  | 108,0 |  |
|  | Насос подпитки №3 | КМ-80-50 | Q = 50 м3/ч, Н = 50 м вод ст, n = 3000 об/мин, N = 15кВт | Wilo IL 32/160-2,2/2 | G = 2 м3/ч, H = 30 м вод ст, N = 2,2 кВт | 4 | 1989 |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |
|  | Насос ХВС повысительный №1 | 4к8у | Q = 100 м3/ч, Н= 50 м вод ст, n=3000 об/мин, N=30кВт | Wilo BL 50/210-18,5/2 | G = 70 м3/ч, H = 50 м вод ст, N = 18,5 кВт | 4 | 1989 | 144,5 |  |  |  |  |  | 144,5 |  |  |
|  | Насос ХВС повысительный №2 | 4к8у | Q = 100 м3/ч, Н = 50 м вод ст, n = 3000 об/мин, N = 30 кВт | Wilo BL 50/210-18,5/2 | G = 70 м3/ч, H = 50 м вод ст, N = 18,5 кВт | 4 | 1989 |  | 144,5 |  |  |  |  |  | 144,5 |  |
|  | Насос соляной | Х50-32-125 |  |  |  | 4 | 1989 | 54,3 |  |  |  |  |  | 54,3 |  |  |
|  | Фильтр №1 | Na катионит. Ø2000 |  |  |  | 4 | 1989 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр №2 | Na катионит. Ø2000 |  |  |  | 4 | 1989 |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр №3 | Na катионит. Ø2000 |  |  |  | 4 | 1989 |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |
|  | Здание котельной |  |  |  |  | 20 | 1989 | 2000,0 |  | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газовое оборудование котельной |  |  |  |  |  | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение |  | 9817,4 | 7314,9 | 2244,5 | 224,1 | 108,0 | 800,0 | 1005,4 | 951,0 | 144,5 |

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены. После строительства новой котельной по ул. Луначарского планируется демонтаж выработавшей нормативный срок службы котельной ТМА ул. Луначарского, д. 47.

После строительства новой котельной в районе ул. Коммунистическая планируется консервация выработавшей нормативный срок службы котельной п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с проектом Генерального плана Починковского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в "пиковый" режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в "пиковый" режим не предусмотрены.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Загрузка источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная мощность, (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка, (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 | КВГ-6.5 | 3 | 1989 | 19,5 | 6,682 |
| 2 | Котельная ТМА ул. Луначарского, д. 47 (выводится из эксплуатации в 2022 году) | КСВа-1.25 | 2 | 1994 | 2,14 | 1,291 |
| 3 | Новая БМК на ул. Луначарского (строится в 2022 году) |  | 4 | 2022 | 2,68 | 1,291 |
| 4 | Новая БМК в районе ул. Коммунистическая (строится в 2023 году) |  | 5 | 2023 | 14,34 | 6,68 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7,973 |

График зависимости температуры теплоносителя
от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратном трубопроводе системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| +8 | 43,3 | 37,2 |
| +7 | 44,9 | 38,3 |
| +6 | 46,5 | 39,4 |
| +5 | 48,1 | 40,4 |
| +4 | 49,6 | 41,4 |
| +3 | 51,1 | 42,5 |
| +2 | 52,6 | 43,5 |
| +1 | 54,1 | 44,4 |
| 0 | 55,6 | 45,4 |
| -1 | 57,1 | 46,4 |
| -2 | 58,5 | 47,3 |
| -3 | 60,0 | 48,3 |
| -4 | 61,4 | 49,2 |
| -5 | 62,9 | 50,1 |
| -6 | 64,3 | 51,0 |
| -7 | 65,7 | 51,9 |
| -8 | 67,1 | 52,8 |
| -9 | 68,5 | 53,7 |
| -10 | 69,9 | 54,6 |
| -11 | 71,2 | 55,4 |
| -12 | 72,6 | 56,3 |
| -13 | 74,0 | 57,1 |
| -14 | 75,3 | 58,0 |
| -15 | 76,7 | 58,8 |
| -16 | 78,0 | 59,7 |
| -17 | 79,4 | 60,5 |
| -18 | 80,7 | 61,3 |
| -19 | 82,0 | 62,1 |
| -20 | 83,3 | 62,9 |
| -21 | 84,7 | 63,7 |
| -22 | 86,0 | 64,5 |
| -23 | 87,3 | 65,3 |
| -24 | 88,6 | 66,1 |
| -25 | 89,9 | 66,9 |
| -26 | 91,2 | 67,7 |
| -27 | 92,4 | 68,5 |
| -28 | 93,7 | 69,2 |
| -29 | 95,0 | 70,0 |

Раздел 5.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В 2022 году планируется строительство новых тепловых сетей для обеспечения работы новой блочно-модульной котельной в соответствии с данными указанными в таблице:

| № п/п | Наименование участка теплотрассы | Ду, мм | Протяженность (2Ду), м.тр. | Способ прокладки | Планируемый год реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление |
|  | Нижегородская обл, с. Починки от БМК ул. Луначарского, 47 до УТ-1 (т. вр в сущ. сеть) | 150 | 20 | надземно | 2022 |
|  | Нижегородская обл, с. Починки от БМК ул. Коммунистическая до УТ-1 (т. вр в сущ. сеть) | 250 | 40 | надземно | 2023 |
|  | ГВС |
|  | Нижегородская обл, с. Починки от БМК ул. Луначарского, 47 до УТ-1 (т. вр в сущ. сеть) | 100/80 | 20 | надземно | 2022 |
|  | Нижегородская обл, с. Починки от БМК ул. Коммунистическая до УТ-1 (т. вр в сущ. сеть) | 150/100 | 40 | надземно | 2023 |

В 2022 году планируется реконструкция существующих тепловых сетей в целях обеспечения работы новой блочно-модульной котельной в соответствии с данными указанными в таблице:

| № п/п | Наименование участка теплотрассы | До реконструкции | По итогам реконструкции | Планируемый год реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ду, мм | Протяженность (2Ду), м.тр. | Способ прокладки | Ду, мм | Протяженность (2Ду), м.тр. | Способ прокладки |  |
|  | Отопление, кадастровый №52:59:0110105:5689 |
|  | от ШО до УТ-22 | 100/80 | 127 | надземно | 100 | 131 | надземно | 2022 |
|  | от УТ-22 до ТК-23 | 100/80 | 25 | надземно | 100 | 29 | надземно | 2022 |
|  | от УТ-15 до УТ-16 | 100 | 229 | надземно | 125 | 229 | надземно | 2022 |
|  | от НПС-1 до д. №3 по ул. Строителей | 63 | 75 | подземно | 75 | 75 | подземно | 2022 |
|  | ГВС, кадастровый №52:59:0110105:5698 |
|  | от ШО до УТ-22 | 80/50 | 127 | надземно | 80/50 | 131 | надземно | 2022 |
|  | от УТ-22 до ТК-23 | 80/50 | 25 | надземно | 80/50 | 29 | надземно | 2022 |
|  | Отопление, не зарегистрировано право муниципальной собственности |
|  | от ТК-9-2 до д. №36 по ул. Коммунистическая | 50 | 48 | подземно | 80 | 48 | подземно | 2022 |
|  | от УТ-11 до д. №38 по ул. Коммунистическая | 50 | 77 | подземно | 80 | 77 | подземно | 2022 |
|  | от УТ-13-1 до д.№40 по ул. Коммунистическая | 50 | 43 | подземно | 80 | 43 | подземно | 2022 |
|  | от НПС-1 до д. №1 по ул. Строителей | 63 | 25 | подземно | 75 | 25 | подземно | 2022 |
|  | от НПС-1 до д. №2 по ул. Строителей | 63 | 27 | подземно | 75 | 27 | подземно | 2022 |
|  | Отопление, кадастровый №52:59:0110109:8542 |
|  | от УТ-1-1а до УТ-1 | 100 | 54 | надземно | 50 | 54 | надземно | 2022 |
|  | ГВС, кадастровый №52:59:0110109:8543 |
|  | от УТ-1-1а до УТ-1-1 | 40/40 | 18 | надземно | 70/50 | 18 | надземно | 2022 |
|  | от УТ-1-1 до УТ-1 | 40/40 | 36 | надземно | 70/50 | 36 | надземно | 2022 |

За период действия концессионного соглашения планируется реконструкция существующих тепловых сетей в целях обеспечения работы новой блочно-модульной котельной и котельной п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17, в соответствии с данными указанными в таблице:

| № п/п | Наименование участка теплотрассы | До реконструкции | По итогам реконструкции | Планируемый год реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ду, мм | Протяженность (2Ду), м | Способ прокладки | Ду, мм | Протяженность (2Ду), м | Способ прокладки |  |
|  | Отопление, кадастровый №52:59:0110105:5689 |
|  | от ТК-23 до ТК-24 | 100 | 50 | подземно | 100 | 50 | подземно | в период действия концессионного соглашения |
|  | от ТК-3-3 до ТК-3-4 | 150 | 137 | подземно | 150 | 137 | подземно | -//-//- |
|  | от УТ-14 до УТ-15 | 200 | 101 | надземно | 200 | 101 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-2 до УТ-18-3 | 100 | 55 | надземно | 100 | 55 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-3 до УТ-18-4 | 100 | 38 | надземно | 100 | 38 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-4 до УТ-18-5 | 100 | 37 | надземно | 100 | 37 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-5 до УТ-18-6 | 100 | 41 | надземно | 100 | 41 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-6 до д. №1 по ул. Советская | 25 | 35 | подземно | 25 | 35 | подземно | -//-//- |
|  | ГВС, кадастровый №52:59:0110105:5698 |
|  | от ТК-23 до ТК-24 | 80/50 | 50 | подземно | 50/50 | 50 | подземно | в период действия концессионного соглашения |
|  | от УТ-14 до УТ-15 | 200/150 | 101 | надземно | 200/150 | 101 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-15 до УТ-16 | 100/100 | 229 | надземно | 100/100 | 229 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-20 до УТ-21 | 70/70 | 65 | надземно | 70/70 | 65 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-21 до д. №9 по ул. Советская | 50/50 | 41 | надземно | 50/50 | 41 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-21 до д. №10 по ул. Советская | 50/50 | 72 | надземно | 50/50 | 72 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-2 до УТ-18-3 | 50/32 | 55 | надземно | 50/32 | 55 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-3 до УТ-18-4 | 50/32 | 38 | надземно | 50/32 | 38 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-4 до УТ-18-5 | 50/32 | 37 | надземно | 50/32 | 37 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-5 до УТ-18-6 | 50/32 | 41 | надземно | 50/32 | 41 | надземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-6 до д. №1 по ул. Советская | 25/25 | 35 | подземно | 25/25 | 35 | подземно | -//-//- |
|  | Отопление, не зарегистрировано право муниципальной собственности |
|  | от УТ-18-2 до д. №6 по ул. Советская | 50 | 5 | подземно | 50 | 5 | подземно | в период действия концессионного соглашения |
|  | от УТ-18-3 до д. №5 по ул. Советская | 50 | 5 | подземно | 50 | 5 | подземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-4 до д. №4 по ул. Советская | 50 | 5 | подземно | 50 | 5 | подземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-5 до д. №3 по ул. Советская | 50 | 5 | подземно | 50 | 5 | подземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-6 до д. №2 по ул. Советская | 50 | 5 | подземно | 50 | 5 | подземно | -//-//- |
|  | ГВС, не зарегистрировано право муниципальной собственности |
|  | от УТ-18-2 до д. №6 по ул. Советская | 25/25 | 5 | подземно | 25/25 | 5 | подземно | в период действия концессионного соглашения |
|  | от УТ-18-3 до д. №5 по ул. Советская | 25/25 | 5 | подземно | 25/25 | 5 | подземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-4 до д. №4 по ул. Советская | 25/25 | 5 | подземно | 25/25 | 5 | подземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-5 до д. №3 по ул. Советская | 25/25 | 5 | подземно | 25/25 | 5 | подземно | -//-//- |
|  | от УТ-18-6 до д. №2 по ул. Советская | 25/25 | 5 | подземно | 25/25 | 5 | подземно | -//-//- |

Объемы реконструкции существующих тепловых сетей в целях обеспечения работы новой блочно-модульной котельной и котельной п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17:

| № | Котельная | Протяженность (2Ду), м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сети отопления | Сети ГВС |
| 1. | Котельная п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 | 684 | 160 |
| 2. | БМК на ул. Луначарского | 54 | 54 |
|  | Итого | 738 | 214 |

  - Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых территориях поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В связи со строительством новой блочно-модульной котельной, планируется строительство и реконструкция тепловых сетей в соответствии таблицей подраздела 5.1.

Раздел 6.

- Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (тыс. м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 | природный газ | 2 159,1 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная ТМА ул. Луначарского, д. 47 | природный газ | 522,34 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| БМК по ул. Луначарского | природный газ | 503,14 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная ГБПОУ ПСХТ | природный газ | 286,711 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Итого: | природный газ | 2 968,15 / 2 948,951 |  |  |

Раздел 7.

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченный орган вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчерезации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Починковского муниципального образования осуществляет МУП Починковского муниципального округа "Юго-Запад".

В 2022 году планируется заключение концессионного соглашения по источникам тепловой энергии и тепловым сетям котельных п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 и котельной ТМА ул. Луначарского, д. 47. Концессионное соглашение предусматривает строительство новой блочно-модульной котельной и тепловых сетей с целью обеспечения надежными и качественными услугами теплоснабжения и ГВС потребителей взамен котельной ТМА ул. Луначарского, д. 47. После заключения концессионного соглашения единой теплоснабжающей организацией по данному теплосетевому району становится концессионер.

Раздел 8.

- Решения о распределении тепловой нагрузки
между источниками тепловой энергии

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Перспективная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17 | 19,5 | 6,682 | 0 |
| 2 | БМК ул. Коммунистическая | 14,34 | 0 | 6,682 |
| 3 | Котельная ТМА ул. Луначарского, д. 47 | 2,14 | 1,291 | 0 |
| 4 | БМК по ул. Луначарского | 2,68 | 0,0 | 1,291 |

  - Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между существующими источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны

После строительства в 2022 новой БМК и тепловых сетей, нагрузка котельной 
ТМА ул. Луначарского, д. 47, которая будут выведены из эксплуатации, будет перераспределена на новую БМК.

После строительства в 2023 новой БМК и тепловых сетей районе ул. Коммунистическая, нагрузка котельной п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17, которая будет выведена из эксплуатации, будет переключена на новую БМК

Раздел 9.

- Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Починковского  муниципального округа Нижегородской области нет бесхозяйных тепловых сетей.

Раздел 10.

- Анализ работы системы теплоснабжения Починковского муниципального округа Нижегородской области

Рост централизованного теплоснабжения, увеличение единичной мощности теплоисточников и протяженности тепловых сетей усложняют задачу обеспечения надежного, качественного и экономичного теплоснабжения. Связывая источник теплоты с большим количеством потребителей, тепловые сети должны обеспечивать согласованную работу всех звеньев системы централизованного теплоснабжения.

Анализ работы систем централизованного теплоснабжения неизменно показывает, что почти все они эксплуатируются с крайне неточным распределением теплоносителя. Обычный дефект распределения – перерасход теплоносителя у потребителей, ближайших к источнику теплоты и недостаток – у концевых. Перерасход теплоносителя неизбежно приводит к перерасходу теплоты на отопление и электроэнергии на перекачку теплоносителя, вызывает большое количество жалоб потребителей на неудовлетворительное теплоснабжение, в критических ситуациях приводит к прекращению циркуляции воды в системах отопления и, вследствие этого, к ее замерзанию в трубах.

Вследствие низкой гидравлической устойчивости тепловых сетей фактическое распределение теплоты по потребителям может резко отличаться от установленного расчетным путем. Гидравлическая разрегулировка вызывает нарушения в работе систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, что приводит, как правило, к резкому завышению расхода сетевой воды, перерасходу теплоты потребителями, расположенными ближе к котельной, и недогреву концевых теплопотребителей.

Поэтому, в системе теплоснабжения, важно не только экономно выработать тепловую энергию в котельной, не менее важно правильно распределить ее по тепловым пунктам потребителей.

Система распределения, важная в любой технической системе снабжения, в тепловой сети, при отсутствии авторегуляторов на местных установках потребителей, полностью определяет нормальный режим теплоснабжения. Правильное распределение теплоносителя в сетях представляет собой весьма трудоемкую и требующую высокой квалификации работу, направленную на увеличение гидравлической устойчивости и достижение оптимального температурного режима теплосети.

Для того чтобы обеспечить правильное распределение теплоносителя в крупных и протяженных сетях, должна проводиться наладка тепловой сети.

Необходимость разработки мероприятий по наладке вызвана неудовлетворительной работой системы теплоснабжения, причинами которой являются:

- низкая гидравлическая устойчивость системы;

- ее разрегулировка, вызванная установкой дроссельных устройств с нерасчетными отверстиями, отсутствие дроссельных устройств на вводах потребителей;

- завышенные тепловые потери из-за попадания воды в тепловые каналы, камеры теплосети;

- недоотпуск теплоты потребителям при отрицательных температурах наружного воздуха;

- попытки проведения регулировки запорной арматурой;

- отсутствие разработанных гидравлических режимов работы теплосети;

- загрязненность трубопроводов наружной тепловой сети и оборудования местных систем отопления как следствие – увеличение потерь напора в сети, снижение теплоотдачи приборов отопления.

Указанные недостатки необходимо устранять одновременной и комплексной наладкой тепловых сетей, тепловых пунктов и местных систем теплопотребления.

Наладка системы теплоснабжения по технологии ее исполнения включает в себя три этапа:

1) Разработка мероприятий по наладке тепловой сети.

2) Проверка выполнения мероприятий.

3) Регулирование тепловой сети.

В объем работ первого этапа наладки входит следующее:

- ознакомление с системой теплоснабжения, организацией эксплуатации. Ознакомление с технической документацией;

- обследование тепловой сети и внутренних систем теплопотребления с выявлением дефектов проекта, монтажа и эксплуатации;

- анализ материалов по существующим тепловому и гидравлическому режимам;

- определение тепловых нагрузок и расчетных расходов сетевой воды;

- вычерчивание общей схемы теплоснабжения;

- составление расчетных схем тепловых сетей;

- гидравлический расчет трубопроводов тепловых сетей;

- разработка теплового и гидравлического режимов;

- построение температурного графика;

- построение пьезометрического графика;

- расчет размеров дросселирующих устройств на тепловых вводах у потребителей;

- составление мероприятий, предшествующих наладке;

- составление технического отчета.

Комплексная наладка тепловых сетей, теплоприготовительных установок, тепловых пунктов и местных систем теплопотребления определена как одно из наиболее приоритетных направлений по обеспечению устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей Починковского муниципального округа Нижегородской области.

Тепловые сети от котельной п. Газовиков, ул. Коммунистическая, 17

Тепловые сети от котельной ТМА ул. Луначарского, д. 47

Тепловые сети от котельной ГБПОУ ПСХТ ул. Планты-2, д.18